## Plantilla en Blanco
ANÁLISIS DE CRITICIDAD — PLANTILLA EN BLANCO
Complete la tabla con los equipos de su planta. Evalúe probabilidad y severidad. Ubique cada equipo en la matriz.
N° | Código Equipo | Nombre del Equipo | Función Principal | Modo de Falla Principal | Probabilidad (1-5) | Severidad (1-5) | Nivel de Riesgo | Acción Recomendada | Responsable | Fecha Límite | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ESCALAS DE EVALUACIÓN | [6 empty] | MATRIZ DE CRITICIDAD — Probabilidad vs. Severidad
Valor | Probabilidad |  | Descripción |  |  |  |  | ← SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA →
5 | Muy probable |  | Más de 1 vez por mes |  |  |  | Probabilidad | No severa | Poco severa | Media | Severa | Muy severa
4 | Probable |  | 1 vez cada 1-6 meses |  |  |  | Muy probable | M (Moderado) | H (Alto) | H (Alto) | VH (Muy Alto) | VH (Muy Alto)
3 | Algo probable |  | 1 vez cada 6-12 meses |  |  |  | Probable | B (Bajo) | M (Moderado) | H (Alto) | H (Alto) | VH (Muy Alto)
2 | Improbable |  | 1 vez cada 1-5 años |  |  |  | Algo probable | A (Aceptable) | B (Bajo) | M (Moderado) | H (Alto) | H (Alto)
1 | Ext. improbable |  | Menos de 1 vez cada 5 años |  |  |  | Improbable | A (Aceptable) | A (Aceptable) | B (Bajo) | M (Moderado) | H (Alto)
[7 empty] | Ext. improbable | A (Aceptable) | A (Aceptable) | A (Aceptable) | B (Bajo) | M (Moderado)
Valor | Severidad |  | Descripción
5 | Muy severa |  | Pérdida total, daño a personas, impacto ambiental mayor |  |  |  | LEYENDA:
4 | Severa |  | Parada de producción >24 hrs, daño significativo |  |  |  | A | Aceptable — Sin acción requerida
3 | Media |  | Reducción de producción, reparación costosa |  |  |  | B | Bajo — Monitorear
2 | Poco severa |  | Impacto menor en producción, reparación sencilla |  |  |  | M | Moderado — Mantenimiento preventivo
1 | No severa |  | Sin impacto en producción, ajuste menor |  |  |  | H | Alto — Acción prioritaria
[7 empty] | VH | Muy Alto — Acción INMEDIATA

## Ejemplo Completado
ANÁLISIS DE CRITICIDAD — EJEMPLO: PLANTA DE BOMBEO DE AGUA
Sistema de bombeo de agua para recirculación en proceso industrial. 8 equipos analizados.
N° | Código Equipo | Nombre del Equipo | Función Principal | Modo de Falla Principal | Prob. (1-5) | Sev. (1-5) | Nivel de Riesgo | Acción Recomendada | Responsable | Fecha Límite | Estado
1 | P-201 | Bomba centrífuga principal | Bombear agua a ≥80 GPM | Falla de sello mecánico | 4 | 4 | VH (Muy Alto) | Cambiar sello a tipo cartridge. Instalar sensor de fuga. | Ing. Mtto. | 15/03/2026 | Pendiente
2 | P-202 | Bomba centrífuga de respaldo | Respaldo de P-201 | Rodamiento dañado | 2 | 4 | M (Moderado) | Incluir en ruta de vibración mensual. | Téc. Predictivo | 01/03/2026 | En proceso
3 | M-301 | Motor eléctrico 75 kW | Accionar bomba P-201 | Sobrecalentamiento por ventilador obstruido | 3 | 3 | M (Moderado) | Limpieza trimestral. Monitoreo de corriente. | Téc. Eléctrico | 20/03/2026 | Pendiente
4 | V-401 | Válvula de compuerta 6" | Regular caudal de descarga | Atascamiento por corrosión interna | 2 | 2 | B (Bajo) | Inspección anual. Considerar cambio a inoxidable. | Téc. Mecánico | 30/06/2026 | Programado
5 | V-402 | Válvula check 6" | Prevenir flujo inverso | Falla de cierre (no sella) | 3 | 4 | H (Alto) | Reemplazo inmediato. Instalar con resorte. | Ing. Mtto. | 28/02/2026 | Urgente
6 | TK-101 | Tanque de succión | Almacenar agua para succión | Corrosión en fondo (fuga) | 2 | 3 | B (Bajo) | Inspección por UT cada 2 años. | Insp. Mecánico | 30/12/2026 | Programado
7 | FT-501 | Transmisor de flujo | Medir caudal de bombeo | Sensor descalibrado (lectura errónea) | 3 | 2 | B (Bajo) | Calibración semestral. Verificar con portátil. | Téc. Instrum. | 15/04/2026 | Programado
8 | SW-601 | Switch de emergencia | Detener bomba en condiciones críticas | Activación espuria (falsa alarma) | 4 | 5 | VH (Muy Alto) | Revisión de cableado. Pruebas funcionales trimestrales. | Ing. Eléctrico | 10/03/2026 | Urgente
RESUMEN DEL ANÁLISIS
Equipos VH (Muy Alto): |  |  | P-201 (Bomba principal), SW-601 (Switch emergencia) → Acción INMEDIATA
Equipos H (Alto): |  |  | V-402 (Válvula check) → Acción prioritaria
Equipos M (Moderado): |  |  | P-202 (Bomba respaldo), M-301 (Motor) → Mantenimiento preventivo
Equipos B (Bajo): |  |  | V-401 (Válvula compuerta), TK-101 (Tanque), FT-501 (Transmisor) → Monitorear
UBICACIÓN DE EQUIPOS EN LA MATRIZ DE CRITICIDAD
Probabilidad ↓ / Severidad → | No severa (1) | Poco severa (2) | Media (3) | Severa (4) | Muy severa (5)
Muy probable (5) | M (Moderado) | H (Alto) | H (Alto) | VH (Muy Alto) | VH (Muy Alto)
Probable (4) | B (Bajo) | M (Moderado) | H (Alto) | H (Alto) ★ P-201 | VH (Muy Alto) ★ SW-601
Algo probable (3) | A (Aceptable) | B (Bajo) ★ FT-501 | M (Moderado) ★ M-301 | H (Alto) ★ V-402 | H (Alto)
Improbable (2) | A (Aceptable) | A (Aceptable) ★ V-401 | B (Bajo) ★ TK-101 | M (Moderado) ★ P-202 | H (Alto)
Ext. improbable (1) | A (Aceptable) | A (Aceptable) | A (Aceptable) | B (Bajo) | M (Moderado)
Ref: Mora (2009), Cuadros 20.7-20.9, pp. 359-360 • ISO 14224:2016